## Лист1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  | 11.3-б-18041 | от | 2026-07-21
Вид поверки |  |  |  | Периодическая
Период проведения поверки (даты) |  |  |  | 2026-07-21
Владелец СИ |  |  | ФГУП "УЭВ"
Место выполнения работы (адрес, корпус) |  |  | ТП-14Х РУ-0,4 кВ Ввод №1
Наименование СИ |  |  |  | Трансформатор тока
|  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
Год выпуска СИ: |  |  |  | 2014 |  | 2014 |  | 2014
Наименование, тип (модификация) средства измерений |  |  |  | ТШП-0,66 |  | ТШП-0,66 |  | ТШП-0,66
Регистрационный номер в ФИФ |  |  |  | 64182-16 |  | 64182-16 |  | 64182-16
Заводской (серийный) номер |  |  |  | 4127291 |  | 4127270 |  | 4127259
Номер и наименование методики поверки |  |  |  | ГОСТ 8.217-2024 ГСИ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Методика поверки
Отметка о поверке в сокращенном объеме |  |  |  |  | Номер знака предыдущей поверки
- |  |  |  |  | -
Условия проведения операций поверки: |  |  |  | нормируемые |  | текущие |  | ед. изм.
Температура окружающей среды |  |  |  | от 10 до 35 |  | 24 |  | °С
Относительная влажность воздуха |  |  |  | от 30 до 80 |  | 52 |  | %
Атмосферное давление |  |  |  | от 629 до 793 |  | 743 |  | мм рт. ст
Средства поверки:
1. Трансформатор тока измерительный лабораторный ТЛЛ, мод. ТЛЛ-0,66-4 УХЛ4.2, 2 разряд, зав. № 02,
класс точности 0,05; рег. №85925-22, ФИФ 85925.22.2Р.01053695; поверен | [6 empty] | 2024-02-22 | действ. до | 2028-02-21
2. Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1»,
зав. № 2787, рег. №39952-08, ФИФ 39952.08.2Р.00954125; эталон 2-го разряда,
св-во С-НН/23-10-2025/476101774 от | [6 empty] | 2025-10-23 | действ. до | 2027-10-22
3. Магазин нагрузок МР 3027, зав. № 295, рег. № 34915-07; св-во С-Н/16-02-2026/506205825 от | [6 empty] | 2026-02-16 | действ. до | 2027-02-15
4. Мегаомметр цифровой МЦ-10, зав. №172, рег.№46095-11; св-во С-Н/12-01-2026/496210677 от | [6 empty] | 2026-01-12 | действ. до | 2027-01-11
6. Измеритель-регистратор автономный EClerk®-M-11-RHTP, рег. №80931-21, зав. №41204,
св-во С-Н/13-03-2026/511075752 от | [6 empty] | 2026-03-13 | дейтв. до | 2027-03-12
Результаты поверки: | [9 empty] | 0.5 | 10Р
1. Внешний осмотр: | [9 empty] | 0,5S | -
- | контактные зажимы, выводы первичной и вторичной обмоток исправны и снабжены маркировкой; | [8 empty] | 0.2
- | на табличке трансформатора четко указаны его метрологические и технические данные: | [8 empty] | 0,2S
| Класс точности | Обозначение обмотки | Номинальный первичный ток, А |  | Номинальный вторичный ток, А |  | SНОМ, В·А
| 0,5S | 1И1-1И2 | 600 |  | 5 |  | 10
|  | 2И1-2И2 | [9 empty] | Погрешность % |  | Погрешность ∆j, мин |  | Погрешность % |  | Погрешность ∆j, мин
[12 empty] | -1.5 | 1.5 | -90 | 90 | -1.5 | 1.5 | -90 | 90
2. Проверка сопротивления изоляции | [11 empty] | -0.75 | 0.75 | -45 | 45 | -0.75 | 0.75 | -45 | 45
- | сопротивление изоляции превышает |  |  | 40 МОм, | 1000 МОм, | 3000 МОм. | [5 empty] | -0.5 | 0.5 | -30 | 30 | -0.5 | 0.5 | -30 | 30
| Результат проверки: соответствует п. 9.2 МП. | [10 empty] | -0.5 | 0.5 | -30 | 30 | -0.5 | 0.5 | -30 | 30
3. Размагничивание проведено по второму способу п. 9.3.3 МП. | [11 empty] | -0.5 | 0.5 | -30 | 30 | -0.5 | 0.5 | -30 | 30
4. Проверка правильности обозначения контактных зажимов и выводов
Результат проверки: контактные зажимы обозначены  правильно.
5. Определение погрешности
Часто-та, Гц | Номинальный ток, А | Нагрузка поверяемого трансформа-тора тока, ВА | Значение первич- ного тока, % от номиналь-ного значения | Погрешность поверяемого трансформатора
|  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
|  |  |  | δ, % | ∆j, мин | δ, % | ∆j, мин | δ, % | ∆j, мин
50 | 600 | 1И1-1И2 | [8 empty] | 0,2S | [6 empty] | 0,5S | [5 empty] | 1
|  | 10 | 1 | -0.62133 | 16.6193 | -0.706 | 15.9613 | -0.58667 | 18.2593 |  | -0.47667 | 15.798 | -0.41267 | 14.1413 | -0.363 | 16.5873 |  | -0.57733 | 20.95 | -0.74667 | 20.05 | -0.71733 | 18.8747 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 5 | -0.45267 | 12.478 | -0.28133 | 15.378 | -0.41467 | 13.5793 |  | -0.24314 | 10.2347 | -0.32294 | 10.1953 | -0.20461 | 10.7733 |  | -0.33333 | 12.9807 | -0.38067 | 12.798 | -0.27867 | 13.3193 | -1.4973 | 16.9447 | -0.51 | 14.5567 | -0.396 | 13.7493
|  |  | 20 | -0.19333 | 10.724 | -0.108 | 10.736 | -0.18267 | 10.4447 |  | -0.1401 | 6.6073 | -0.14127 | 9.5867 | -0.1498 | 9.182 |  | -0.32067 | 11.54 | -0.182 | 10.0573 | -0.21267 | 11.2153 | -1.0093 | 11.6547 | -0.20533 | 10.198 | -0.16133 | 10.3953
|  |  | 100 | -0.088 | 7.9933 | -0.090667 | 8.9987 | -0.268 | 6.7967 |  | -0.073588 | 5.4493 | -0.12741 | 5.542 | -0.099294 | 6.0047 |  | -0.12533 | 7.5733 | -0.204 | 9.812 | -0.102 | 9.8553 | -0.68933 | 6.772 | -0.25533 | 6.594 | -0.061333 | 9.6147
|  | 2.5 | 120 | 0.25333 | 10.6233 | 0.092667 | 8.0547 | 0.15933 | 9.03 |  | 0.13212 | 4.004 | 0.12582 | 6.788 | 0.17941 | 4.4507 |  | 0.17333 | 10.138 | 0.328 | 8.0493 | 0.069333 | 8.578 | 0.67333 | 7.3293 | 0.21 | 8.0067 | 0.228 | 11.0033
2И1-2И2
|  | 0 | 100 | -0.64 | - | -0.67267 | - | -0.66 | - |  | -0.51133 |  | -0.532 |  | -0.69067
Заключение: метрологические характеристики соответствуют заявленному классу точности по ГОСТ 7746 и требованиям, установленным в описании типа. Средство измерений признано пригодным к применению.
| Поверитель |  |  |  | Вагин А. Ю.
Фамилия, имя, отчество