## Лист1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  | от
Вид поверки |  |  |  | Периодическая
Период проведения поверки (даты)
Владелец СИ
Место выполнения работы (адрес, корпус)
Наименование СИ |  |  |  | Трансформатор тока
|  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
Год выпуска СИ:
Наименование, тип (модификация) средства измерений
Регистрационный номер в ФИФ
Заводской (серийный) номер
Номер и наименование методики поверки |  |  |  | ГОСТ 8.217-2024 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки
Отметка о поверке в сокращенном объеме |  |  |  |  | Номер знака предыдущей поверки
- |  |  |  |  | -
Условия проведения операций поверки: |  |  |  | нормируемые |  | текущие |  | ед. изм.
Температура окружающей среды |  |  |  | от 10 до 35 |  |  |  | °С
Относительная влажность воздуха |  |  |  | от 30 до 80 |  |  |  | %
Атмосферное давление |  |  |  | от 629 до 793 |  |  |  | мм рт. ст
Средства поверки:
1. Трансформатор тока измерительный лабораторный ТЛЛ, мод. ТЛЛ-0,66-4 УХЛ4.2, 2 разряд, зав. № 02,
класс точности 0,05; рег. №85925-22, ФИФ 85925.22.2Р.01053695; поверен | [6 empty] | 2024-02-22 | действ. до | 2028-02-21
2. Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор-3.3Т1»,
зав. № 2787, рег. №39952-08, ФИФ 39952.08.2Р.00954125; эталон 2-го разряда,
св-во С-НН/23-10-2025/476101774 от | [6 empty] | 2025-10-23 | действ. до | 2027-10-22
3. Магазин нагрузок МР 3027, зав. № 295, рег. № 34915-07; св-во С-Н/16-02-2026/506205825 от | [6 empty] | 2026-02-16 | действ. до | 2027-02-15
4. Мегаомметр цифровой МЦ-10, зав. №172, рег.№46095-11; св-во С-Н/12-01-2026/496210677 от | [6 empty] | 2026-01-12 | действ. до | 2027-01-11
6. Измеритель-регистратор автономный EClerk®-M-11-RHTP, рег. №80931-21, зав. №41204,
св-во С-Н/13-03-2026/511075752 от | [6 empty] | 2026-03-13 | дейтв. до | 2027-03-12
Результаты поверки: | [9 empty] | 0.5 | 10Р
1. Внешний осмотр: | [9 empty] | 0,5S | -
- | контактные зажимы, выводы первичной и вторичной обмоток исправны и снабжены маркировкой; | [8 empty] | 0.2
- | на табличке трансформатора четко указаны его метрологические и технические данные: | [8 empty] | 0,2S
| Класс точности | Обозначение обмотки | Номинальный первичный ток, А |  | Номинальный вторичный ток, А |  | SНОМ, В·А
1И1-1И2
|  | 2И1-2И2 | [9 empty] | Погрешность % |  | Погрешность ∆j, мин |  | Погрешность % |  | Погрешность ∆j, мин
[12 empty] | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка
2. Проверка сопротивления изоляции | [11 empty] | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка
- | сопротивление изоляции превышает |  |  | 40 МОм, | 1000 МОм, | 3000 МОм. | [5 empty] | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка
| Результат проверки: соответствует п. 9.2 МП. | [10 empty] | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка
3. Размагничивание проведено по второму способу п. 9.3.3 МП. | [11 empty] | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка | Ошибка
4. Проверка правильности обозначения контактных зажимов и выводов
Результат проверки: контактные зажимы обозначены  правильно.
5. Определение погрешности
Часто-та, Гц | Номинальный ток, А | Нагрузка поверяемого трансформа-тора тока, ВА | Значение первич- ного тока, % от номиналь-ного значения | Погрешность поверяемого трансформатора
|  |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
|  |  |  | δ, % | ∆j, мин | δ, % | ∆j, мин | δ, % | ∆j, мин
50 | 0 | 1И1-1И2 | [8 empty] | 0,2S | [6 empty] | 0,5S | [5 empty] | 1
|  | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | -0.39033 | 14.5953 | -0.37733 | 15.552 | -0.39567 | 16.1527 |  | -0.64667 | 21.004 | -0.64333 | 20.862 | -0.58733 | 17.72 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 5 | -0.37267 | 14.416 | -0.28667 | 14.9727 | -0.20867 | 11.9413 |  | -0.19461 | 11.2547 | -0.215 | 13.754 | -0.30618 | 12.6113 |  | -0.432 | 13.5693 | -0.38533 | 13.8067 | -0.51 | 16.356 | -1.4807 | 13.442 | -0.52267 | 12.3667 | -0.35733 | 16.3467
|  |  | 20 | -0.168 | 10.572 | -0.10133 | 10.2267 | -0.324 | 11.2373 |  | -0.11118 | 9.4087 | -0.10343 | 7.354 | -0.068725 | 7.1533 |  | -0.286 | 11.1787 | -0.30533 | 11.2327 | -0.268 | 8.7993 | -1.0433 | 8.1513 | -0.242 | 10.8607 | -0.15867 | 12.0473
|  |  | 100 | -0.082667 | 7.426 | -0.152 | 6.056 | 0.026667 | 5.974 |  | -0.158 | 5.33 | -0.042471 | 6.4173 | -0.14318 | 6.7873 |  | -0.15467 | 7.4647 | -0.11533 | 7.5767 | -0.28267 | 8.232 | -0.69533 | 9.9313 | -0.23 | 10.0353 | -0.294 | 7.1767
|  | 0 | 120 | 0.18467 | 10.8367 | 0.098 | 8.4653 | 0.158 | 9.536 |  | 0.052706 | 5.1507 | 0.17218 | 7.2867 | 0.089647 | 7.7967 |  | 0.35067 | 8.9453 | 0.078667 | 7.9353 | 0.216 | 8.0133 | 0.71333 | 7.056 | 0.14533 | 8.9547 | 0.172 | 8.6273
2И1-2И2
|  | 0 | 100 | -0.55267 | - | -0.57867 | - | -0.64733 | - |  | -0.55267 |  | -0.57867 |  | -0.64733
Заключение: метрологические характеристики соответствуют заявленному классу точности по ГОСТ 7746 и требованиям, установленным в описании типа. Средство измерений признано пригодным к применению.
| Поверитель |  |  |  | Вагин Александр Юрьевич
Фамилия, имя, отчество